空壓機日常點檢標準作業程序

文件編號：SOP-MT-012　版次：A　（範例文件，內容為虛構）

1. 目的

規範空壓機每日點檢項目與判定基準，及早發現異常，避免非計畫停機。

2. 適用範圍

適用於本廠所有螺旋式空壓機及附屬之冷凍式乾燥機。

3. 權責

3.1 設備保養人員：依本程序執行每日點檢並填寫點檢表。

3.2 設備主管：每週覆核點檢表，異常項目應於 24 小時內安排維修。

4. 安全注意事項

4.1 點檢前應穿戴安全眼鏡、耳塞及防護手套。

4.2 打開機殼或更換濾網前，必須執行上鎖掛牌，並確認系統壓力已洩放至 0 MPa。

4.3 機體運轉中禁止觸碰排氣管路，表面溫度可能超過 80°C。

5. 點檢項目與判定基準

| 項次 | 點檢項目 | 判定基準 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排氣壓力 | 0.65～0.75 MPa | 超出範圍時通知設備主管 |
| 2 | 排氣溫度 | 不超過 100°C | 清潔冷卻器並檢查潤滑油油位 |
| 3 | 潤滑油油位 | 油位計 1/2～3/4 之間 | 補充同型號潤滑油 |
| 4 | 空氣濾網壓差 | 不超過 0.05 bar | 更換空氣濾網 |
| 5 | 冷凍式乾燥機露點 | 3°C 以下 | 檢查冷媒壓力與排水器 |
| 6 | 自動排水器 | 每 30 分鐘正常排水 | 清潔排水器濾網 |
| 7 | 運轉異音與振動 | 無異音、無異常振動 | 停機並通報維修 |

6. 作業步驟

6.1 確認控制面板無警報顯示，記錄運轉時數。

6.2 依第 5 節項目逐項點檢，並將量測值填入點檢表。

6.3 發現異常時，於點檢表註記並立即通報設備主管。

6.4 潤滑油每運轉 4,000 小時更換一次，油過濾器同時更換。

6.5 點檢完成後，點檢表交由設備主管簽核並歸檔保存 1 年。

7. 相關文件

7.1 空壓機操作手冊

7.2 上鎖掛牌管理程序（SOP-SF-003）